
凉山州金钰环境治理有限公司维护保养内容
一、产品型号、数量
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	空压机
	型号：DA-185
	台
	2

	空压机
	型号：DVA185
	台
	１

	BC系列罗茨鼓风机
	型号：BC5003
	台
	3

	普瑞阿斯螺杆空气压缩机
	型号：BR15-10
	台
	１

	空压机
	型号：QCX5-32
	台
	1

	螺杆压缩机
	型号：MHJ-10A
	台
	1

	冷干机
	型号：DAD-40MXF
	台
	１

	吸干机
	型号：DAD-60HTF
	台
	１


二、保养范围及周期
2.1 每个月一次例行检查，每季度一次维保。
2.2 定期消耗品、易损件的更换。
2.3 设备的清洁、检测。

2.4保养周期为半年。
三、保养具体内容：

3.1 空压机出口压力/温度检查登记，需要时调整压力。
3.2 运转/负载时间登记。
3.3 空压机进气过滤器滤芯/油过滤器滤芯/油气分离器芯检查、清洁或更换。
3.4 空压机润滑油液位/颜色/粘度检查、添加或更换。
3.5 空压机内部各管路（油路、气路）线路、电器检查或紧固，必要时更换。
3.6温度/压力检查登记，排水阀测试工作状态必要时清洁或者更换。
3.7 空压机及冷干机冷却器检查与吹扫清洁。
3.8 吸干机各气动阀动作测试，必要时拆检清洁或更换。
3.9 依检查时之状况提出必须实施之保养工作及建议。
四、维护办法：

4.1 设备及组件，乙方在合约期限承担维护之责,确保机器保持良好之状况,其维护内容包括:
4.1.1 巡回检查：每季度执行一次。
4.1.2 定期维护：甲方依据总运转时间，维护保养时间定期更换消耗性配件，由乙方提供配件。
4.1.3 故障维修：当甲方发现设备有故障时，乙方应于接到甲方电话通知后起 4 小时内到达现场，并全力维修。如有特殊情况，双方协商解决。
4.1.4 保养记录：乙方每次在设备现场进行维护完毕后，填写服务确认单，记录运行参数及状况，并甲乙双方各保存一份。每次的维护或维修记录也须经甲乙双方技术负责人签名确认，各自留档一份。乙方对维护的设备建立完整的电子维护档案（包括每台设备的每次维护时间、维护费用、维护内容及更换配件等）。
五、责任范围：

5.1 乙方对甲方设备进行维护时不再另行收取其它人工费用（空压机主机大修、电机大修、变频器大修，冷却器拆卸清洗除外）。
5.2 乙方对设备进行定期维护时应提前告知甲方所需时间，以便甲方配合。
5.3 甲方在维护期限内不得擅自修理或私自改装机器或附属设备。
5.4保养设备所在位置以签约时间为准，若在合约期内更换地点，甲方须事先通知乙方。


